# Symphony系统在实现报警数据处理中的应用

### 一、应用Symphony系统实现报警数据的处理（论文文献综述）

胡君杰[1]（2021）在《戚墅堰发电有限公司395MW机组DCS系统改造设计》文中研究说明江苏华电戚墅堰发电有限公司（以下简称戚电公司）2×395MW燃气-蒸汽联合循环发电机组投产已14年,期间DCS控制系统的硬件软件未进行较大规模的更新,控制器及卡件等设备严重老化,故障频发。尤其是锅炉汽包水位控制系统,在投入自动控制且出现“虚假水位”现象情况下,极易发生故障跳机的情况。同时,面对厂内数字化管理实现程度不高、传统管理模式乏力、智能巡检的需求等情况,本论文拟采用maxDNA系统代替原DCS系统,重点改造锅炉汽包水位控制系统,设计一套全厂监控信息系统,提升机组的控制水平,改善其控制性能。由于汽包在控制过程中会发生突出的“虚假水位”现象,传统PID汽包水位控制系统无法解决水位波动问题。本文利用模糊数学理论知识,将三冲量串级控制系统的主控制器用二输入三输出模糊控制器代替,结合电厂运行人员的工作经验,得到模糊规则,在MATLAB软件中,构建传统PID和模糊PID控制系统模型,再加入一定的干扰量,得到其仿真曲线。通过两曲线对比发现,改进的模糊PID控制相比较于传统PID控制,对汽包水位调节的响应时间大大缩短,超调量大幅减小,对扰动的敏感性较低,控制性能有了很大的提升。针对电厂管控一体化的需求,本文在Web浏览器上建立集成实时监测、协助维护、性能优化、数据共享等功能的SIS系统,满足公司所有机组及生产单元对数字化管理、智能巡检、实时监测等功能的需求。该系统具有独立的实时/历史数据库,能实现生产管理者远程监视、管理,生产一线热工检修人员在线修改逻辑、检修消缺实时恢复等功能,充分发挥系统的优越性,提升了整厂的工作效率。

梁兆阳[2]（2018）在《DCS通信问题造成控制失效的分析与对策》文中指出从ABB Symphony控制系统四层通信网络分析入手,结合现场实际应用过程中遇到的DCS通信故障,包括操作员站通信故障、环路间通信故障、环路通信故障、PCU接点控制通道通信故障以及I/O通信故障,分析原因、提出改进方案,且在实际应用中彻底解决了几种DCS通信故障,进一步完善了ABB Symphony控制系统,不仅对日后的DCS通信方案设计、故障处理提供了宝贵的现场经验而且大大提高了机组的安全性,对其他电厂同类DCS系统维护、故障处理具有借鉴意义。

晏阳奕[3]（2018）在《ABB Symphony plus在鸳鸯湖电厂1100MW超超临界机组中的应用研究》文中提出Symphony plus秉承了ABB Symphony家族系列的优势与特点,具有更简洁、可扩展、可无缝集成、更可靠的特点,可以适应火电厂复杂的生产过程。本文首先对分散控制系统的发展现状进行了研究,详细分析了国内外主流产品的特点、领先的技术成分和应用现状。在此基础上,划分了Symphony plus系统的主要结构,从网络通信、硬件配置、软件结构这三个方面剖析了系统功能,从系统功能、现场设备、控制算法、系统设计及可靠性等方面分析了系统特点,并分析了ABB公司独特的组态模块和算法。对Symphony plus系统从结构到应用有了全面的掌握。从锅炉、汽轮机、电机及其他辅控系统这几个层面介绍了电厂机组的概况,结合机组运行的工艺环境,本文设计了控制系统的总体结构。设计方案包括两层,首先是对单元机组控制系统、公用DCS系统、厂级DCS控制系统、全场控制系统这四个层层递进系统的自动化水平方面;然后是公用DCS系统、辅助车间、现场总线技术的控制方式上,最后提出了方案设计准则。在对控制器和I/O子模件等硬件的详细介绍的基础上,结合冗余原则、安全准则,从测点到卡件、卡件到机柜的设计顺序对硬件进行选型和配置。软件设计方面,结合实际应用设计了系统的操作界面、控制逻辑等。最后结合现场实际,提出了该厂机组分散控制系统在MCS、DEH、FSSS、TSI等控制系统方面所实现的功能。完成了鸳鸯湖电厂1100MW机组DCS系统总体设计。最后设计了机组自启停APS系统的逻辑、断点、范围、总则,进行了调试运行,通过对控制系统发出命令,很好的实现了机组的平稳运行,对机组自启停APS系统实施过程中出现的问题进行了优化,证明了系统的有效性、适应性。

花蕾[4]（2017）在《DCS环路故障的分析与处理》文中研究表明介绍了ABB Symphony控制系统的构成,对环路结构做了详细的解析;结合一起环路通信故障的现象和处理过程,分析了产生故障的原因和处理办法,并对控制系统的维护提出了建议。

李治国[5]（2014）在《Symphony系统在电厂的应用及存在的问题分析》文中提出Symphony系统是一种将企业管理和过程控制良好融合的分布式过程控制系统,本文将分析Symphony系统的的基本构造和工作原理,研究其在电厂中的运用,指出目前存在的相关问题,并提出解决问题的措施和建议。

徐江[6]（2013）在《Symphony系统在江油电厂2×330MW机组SCS中的应用》文中研究表明巴蜀江油电厂是四川电网主力发电厂,是川西北地区重要电源支撑点。其2×330MW机组是上世纪80年代末引进法国ALSTOM公司全套发电设备建成的,至今已运行20余年。该机组原主辅机程序控制系统采用CONTROBLOC T20系统,此系统是采用80年代初微机分散控制方式,由法国ALSTOM公司提供的设备。该系统主要负责整台机组主辅机的启停、保护和联锁。当机组正常运行或机炉、辅机启停时,根据人为指令和自动程序控制、群控、子群控、单独操作完成设备的综合控制,确保主辅机及有关设备满足现场运行要求。

张鹏[7]（2011）在《捷克500MW火电机组仿真机的设计与开发》文中进行了进一步梳理本文首先介绍了DCS的发展历程及趋势,及国内火电厂仿真机中的DCS仿真技术的发展现状,然后以捷克500MW火电机组及控制系统为研究对象进行了介绍,阐述了机组的基本概况以及该电厂的分散系统硬件情况,并对Symphony的INFI9系统的特点进行了描述。之后,从多个角度对DCS仿真方式以及虚拟DCS技术进行了细致的分类,阐述了不同方式的优缺点,分析了实现虚拟DCS的关键技术,总结了不同DCS产品在国内火电厂仿真机中的应用情况。以捷克500MW机组为研究对象,详细介绍了基于虚拟DCS技术的仿真机开发过程并列出火电厂仿真机开发流程图,再以详细的工程实施步骤介绍了具体开发流程及其注意事项,包括资料的收集,数据库的建立,控制策略的组态,监控画面,模型及数据通信方面的具体开发流程及其注意事项,以图例的方式阐明了仿真机设计和开发的具体实施流程及所遇到的各种问题,最后讨论和总结出相应的解决方案,以达到投入现场应用的目标。然后对以LN仿真平台搭建的机炉模型进行分析,用具体图例介绍了锅炉,汽机模型的各重要部分,及模型各参数的设定,并根据原电厂各设备运行的状况及其参数,可以做出相应的调整。最后对虚拟DCS技术在仿真机开发项目上进行了总结,提出了虚拟DCS技术的仿真机上可以实现的先进功能,并对该领域的发展方向和进一步研究进行了展望。

张华翼[8]（2010）在《Symphony系统应用问题分析处理与维护要点》文中指出本文简单介绍了Symphony系统的组成功能,结合辽宁发电公司应用经验提出了系统运行维护中必须重视的几个问题,同时对该系统在辽宁发电公司设计、安装过程中存在的一些问题进行了分析和探讨,提出解决问题的方案或建议。

韩四满[9]（2009）在《基于虚拟DPU的混合仿真系统的研究与开发》文中认为在计算机信息网络技术的促进下,集散控制系统（DCS）的全范围仿真正在向所谓“虚拟”技术方向发展。在火力发电仿真平台的设计开发中,虚拟DCS技术表现出相对的综合优势,成为目前国内仿真领域的发展方向,是过程工业数字化的基础之一。本文采用虚拟分散处理单元（DPU）技术对Symphony集散控制系统实现了虚拟DCS仿真。该软件做了三方面工作:首先,在Visual C++ 6.0环境下,使用面向对象的思想,将实际分散控制单元中的DPU功能移植过来,脱离了硬件设备,采用软件仿真实现DPU工作过程的模拟;其次,通过反复试验、分析Sniffer截获的真实DCS在不同控制逻辑,不同工作状态下的数据包,破解了Symphony系统的数据协议;最后,基于系统通信协议采用Socket技术实现了对虚拟DPU调度,完成了混合仿真系统设计。

吴朋,杨晋渝[10]（2009）在《Symphony控制系统在云浮电厂控制系统改造中的应用》文中提出主要介绍由重庆川仪自动化集成的ABB公司Symphony Melody分散型控制系统在广东云浮发电厂A2机组控制系统改造工程的应用情况.从机组实际使用情况来看,机组的控制系统设计先进、组态合理、调试灵活、操作方便.投运至今,各子功能组全部投入自动,整个机组运行正常稳定,控制系统安全可靠.

### 二、应用Symphony系统实现报警数据的处理（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、应用Symphony系统实现报警数据的处理（论文提纲范文）

#### （1）戚墅堰发电有限公司395MW机组DCS系统改造设计（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 研究背景及意义

1.2 DCS系统发展历史及国内外现状

1.2.1 DCS系统概述

1.2.2 DCS系统国内外现状

1.2.3 其他电厂DCS系统改造调研

1.3 锅炉汽包水位控制系统国内外研究现状

1.3.1 锅炉汽包水位控制系统概述

1.3.2 锅炉汽包水位控制系统国内外研究现状

1.4 SIS系统发展历史及国内外研究现状

1.4.1 SIS系统概述

1.4.2 SIS系统国内外研究现状

1.5 本文主要工作

第2章 DCS系统改造及SIS系统设计需求分析

2.1 DCS系统改造需求分析

2.1.1 DCS系统改造需求

2.1.2 原DCS系统事故案例

2.1.3 maxDNA系统优势

2.2 锅炉汽包水位控制系统改造需求分析

2.3 SIS系统设计需求分析

2.3.1 SIS系统设计需求

2.3.2 SIS系统设计原则

2.4 本章总结

第3章 DCS的硬件与软件设计

3.1 DCS系统构成

3.2 DCS系统的硬件设计

3.2.1 现场控制单元

3.2.2 人机接口

3.3 DCS系统的软件设计

3.3.1 现场控制单元软件

3.3.2 通讯网络

3.3.3 工程师站软件

3.4 本章总结

第4章 基于模糊PID锅炉汽包水位控制策略的设计与仿真

4.1 锅炉汽包水位控制系统简介

4.1.1 锅炉汽包水位控制对象的动态特性

4.1.2 汽包水位控制系统的比较与选择

4.2 基于传统PID下的串级三冲量控制系统

4.2.1 传统PID的控制原理

4.2.2 比例系数对系统性能的影响

4.2.3 积分系数对系统性能的影响

4.2.4 微分系数对控制性能的影响

4.3 基于改进的模糊PID串级三冲量汽包水位控制方案设计

4.3.1 模糊控制的原理

4.3.2 模糊控制的具体实现

4.3.3 模糊控制对控制参数K_p、K_i、K_d的校正

4.4 仿真

4.4.1 传统PID控制下锅炉汽包水位仿真

4.4.2 改进的模糊PID仿真结果分析

4.5 本章总结

第5章 SIS系统设计

5.1 SIS系统主要技术及外部结构

5.1.1 SIS系统主要技术

5.1.2 SIS系统与DCS系统的关系

5.1.3 SIS系统与MIS系统的关系

5.2 SIS系统架构与实施

5.2.1 SIS系统架枸

5.2.2 SIS系统部分模块设计

5.2.3 SIS系统实施

5.3 改造后SIS系统结果呈现

5.3.1 实时信息系统主画面

5.3.2 智能巡检部分画面

5.4 本章总结

第6章 总结与展望

参考文献

致谢

#### （2）DCS通信问题造成控制失效的分析与对策（论文提纲范文）

1 操作员站通信故障

1.1 故障现象

1.2 故障分析

1.3 解决方案

2 环路-环路通信阻塞故障

2.1 故障现象

2.2 故障分析

2.3 解决方案

2.4 实施效果

3 Cnet环路通信故障

3.1 系统概况

3.2 故障现象

3.3 故障分析

3.4 解决方案

3.5 实施方案

3.6 实施效果及经验

4 HCU节点控制通道通信故障

4.1 系统概况

4.2 故障情况

4.3 解决方案

4.4 实施效果

5 I/O控制卡件通信故障

5.1 系统概况

5.2 故障现象

5.3 故障分析

5.4 解决方案

6 结论

#### （3）ABB Symphony plus在鸳鸯湖电厂1100MW超超临界机组中的应用研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 课题研究背景及意义

1.2 现阶段国内研究现状

1.3 现阶段国外研究现状

1.4 论文的研究内容及安排

第2章 symphonyplus系统简述

2.1 SymphonyPlus系统结构

2.2 SymphonyPlus系统功能

2.3 SymphonyPlus系统组态工具

2.4 SymphonyPlus系统的特点

2.5 本章小结

第3章 鸳鸯湖电厂1100MW机组DCS系统总体设计

3.1 鸳鸯湖电厂机组概况

3.1.1 锅炉

3.1.2 汽轮机

3.1.3 发电机

3.1.4 热力系统及辅助车间工艺系统

3.2 控制系统总体结构设计方案

3.2.1 自动化水平

3.2.2 控制方式

3.2.3 设计准则

3.3 硬件选型及方案设计

3.3.1 主要硬件选型

3.3.2 硬件配置

3.4 系统软件

3.5 系统主要实现功能

3.5.1 模拟量控制MCS系统

3.5.2 锅炉炉膛安全监控FSSS系统

3.5.3 顺序控制SCS系统

3.5.4 汽轮机监测TSI系统

3.6 本章小结

第4章 机组自启停控制(APS)的设计及应用

4.1 引言

4.2 APS设计总则

4.3 APS设计范围

4.4 APS系统断点设计及应用逻辑

4.4.1 APS系统机组启动顺序控制

4.4.2 APS系统机组停机顺序控制

4.5 APS系统实施结果及优化改进

4.5.1 APS系统实施结果

4.5.2 优化改进

4.6 本章小结

第5章 总结与展望

参考文献

致谢

作者简介

#### （4）DCS环路故障的分析与处理（论文提纲范文）

0 引言

1 ABB Symphony控制系统

1.1 硬件系统

1.2 软件系统

1.3 网络结构

2 通信故障分析

2.1 故障过程

2.2 故障分析

2.2.1 软件检查

2.2.2 硬件检查

2.2.3 处理情况

3 结束语

#### （7）捷克500MW火电机组仿真机的设计与开发（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第1章 绪论

1.1 选题背景及意义

1.2 基于虚拟 DCS 的仿真机技术

1.2.1 传统的全范围仿真方式

1.2.2 激励式仿真方式

1.3 论文研究内容

1.3.1 主要内容

1.3.2 主要工作

第2章 捷克500MW 火电机组及控制系统介绍

2.1 机组概况

2.2 电厂的分散控制系统

2.2.1 Symphony 系统概述

2.2.2 #2 机 INFI90 分散控制系统硬件

2.3 本章小结

第3章 基于虚拟 DCS 技术的仿真机

3.1 虚拟 DCS 的分类

3.1.1 对 DPU 的功能再现方式

3.1.2 对 HMI 的功能再现方式

3.1.3 虚拟 DCS 的组合方式

3.2 仿真机功能在 VDPU 中的实现

3.3 虚拟 DCS 的关键技术

3.3.1 编译转换技术

3.3.2 平台移植技术

3.3.3 数据连接与通信

3.4 本章小结

第4章 基于虚拟 DCS 技术的仿真机开发流程

4.1 基于虚拟 DCS 技术的仿真机开发环节

4.2 火电厂仿真机开发流程图

4.3 开发环节一：资料收集

4.4 开发环节二：DCS 数据库建立及仿真机数据库

4.4.1 数据库组态

4.4.2 DataCom 通讯程序

4.5 开发环节三：SAMA 图组态

4.5.1 虚拟 DPU 控制算法模块

4.5.2 算法块举例

4.6 开发环节四：界面组态

4.6.1 图形组态

4.6.2 操作部分组态

4.7 开发环节五：仿真机建模

4.7.1 锅炉汽水系统

4.7.2 汽机系统主蒸汽再热蒸汽及旁路

4.8 开发环节六：模型调试及参数的修改

4.9 本章小结

第5章 结论与展望

参考文献

攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果

致谢

详细摘要

#### （9）基于虚拟DPU的混合仿真系统的研究与开发（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 集散控制系统发展历程及现状

1.2 DCS 的实现方式

1.3 虚拟DPU 技术简述

1.4 混合仿真技术

1.5 课题内容

1.5.1 课题主要工作

1.5.2 课题研究的目的、意义

第二章 ABB Symphony 分散控制系统

2.1 Symphony 系统简介

2.2 Symphony 系统的通信网络

2.2.1 Symphony 系统通信网络的结构

2.2.2 Symphony 系统通信网络协议

2.3 Symphony 系统的分散处理单元 DPU

2.3.1 分散处理单元的通信结构

2.3.2 分散处理单元的结构

2.4 Symphony 系统组态工作

2.4.1 工程师站组态工具Composer

2.4.2 组态的具体工作

2.5 小结

第三章 虚拟 DCS 混合仿真软件方案设计

3.1 虚拟DCS 实现方法分类

3.2 虚拟DCS 开发的核心技术

3.3 虚拟DPU 技术

3.4 基于虚拟DPU 技术的虚拟 DCS 仿真软件总体设计

3.5 基于虚拟DPU 技术的虚拟 DCS 仿真软件各部分设计方案

3.5.1 协议分析方案

3.5.2 虚拟DPU 设计方案

3.5.3 通讯部分

3.5.4 混合仿真部分实现

3.6 本章小结

第四章 虚拟 DCS 通信网络的开发

4.1 Symphony 系统通信协议分析

4.1.1 通信数据的获取

4.1.2 通信数据的分析

4.1.3 Composer 数据协议归纳

4.2 虚拟DCS 通信网络实现

4.2.1 TCP/IP 协议

4.2.2 Socket 概述

4.2.3 基于TCP/IP 协议的Socket 虚拟DCS 网络实现

4.3 本章小结

第五章 基于虚拟 DPU 技术的虚拟 DCS 仿真软件实现

5.1 模块初始化

5.1.1 功能码简介

5.1.2 模块初始化算法

5.2 功能码算法实现

5.2.1 概述

5.2.2 功能码算法举例

5.3 实时调度运行

5.4 本章小结

第六章 结论

参考文献

致谢

在学期间发表的学位论文和参加科研情况

#### （10）Symphony控制系统在云浮电厂控制系统改造中的应用（论文提纲范文）

1 控制系统改造方案

2 Symphony Melody系统在云浮发电厂A2机组改造中的应用

2.1 系统配置说明

2.2 系统完成的主要功能

(1) 机组的数据采集功能

(2) 机组的模拟量控制

(3) 锅炉炉膛安全监控系统 (FSSS)

(4) 机组的顺序控制 (SCS)

3 结束语

### 四、应用Symphony系统实现报警数据的处理（论文参考文献）

- [1]戚墅堰发电有限公司395MW机组DCS系统改造设计[D]. 胡君杰. 扬州大学, 2021(08)

- [2]DCS通信问题造成控制失效的分析与对策[J]. 梁兆阳. 河北电力技术, 2018(06)

- [3]ABB Symphony plus在鸳鸯湖电厂1100MW超超临界机组中的应用研究[D]. 晏阳奕. 华北电力大学, 2018(01)

- [4]DCS环路故障的分析与处理[J]. 花蕾. 华电技术, 2017(05)

- [5]Symphony系统在电厂的应用及存在的问题分析[J]. 李治国. 科技传播, 2014(05)

- [6]Symphony系统在江油电厂2×330MW机组SCS中的应用[J]. 徐江. 科技与企业, 2013(13)

- [7]捷克500MW火电机组仿真机的设计与开发[D]. 张鹏. 华北电力大学, 2011(04)

- [8]Symphony系统应用问题分析处理与维护要点[A]. 张华翼. 2010年全国发电厂热工自动化专业会议论文集, 2010

- [9]基于虚拟DPU的混合仿真系统的研究与开发[D]. 韩四满. 华北电力大学（河北）, 2009(03)

- [10]Symphony控制系统在云浮电厂控制系统改造中的应用[J]. 吴朋,杨晋渝. 云南大学学报(自然科学版), 2009(S2)

本文来源: https://www.zlunwen.cn/article/333b4d64c8091d749161e732.html