# 内熔丝保护暴露箔式高压并联电容器的制造探讨

### 一、内熔丝保护露箔式高压并联电容器制造的探讨（论文文献综述）

冯汝明,赵建利,杨波,赵磊,赵夏瑶[1]（2021）在《一起35 kV并联电容器内绝缘故障分析与研究》文中研究指明本文对某500 kV变电站35 kV 314电容器组在AVC系统投入314断路器时发生爆炸事故进行调查,根据现场设备检查和故障录波情况,从电容器的内部结构、工作原理、不平衡保护特点及耐爆能量等多个角度出发,分析总结故障的发展过程、产生的直接和间接原因,最后给出了相应的建议措施,将对提高该类型电容器运行可靠性具有积极的指导作用。

国江,倪学锋,陈江波,金涛,林浩,邓万婷,姜胜宝,黄林[2]（2015）在《交流特高压工程用并联电容器内熔丝设计及性能测试研究》文中研究指明文中针对交流特高压工程用型号为BAM6.56-556-1W并联电容器的内熔丝进行了设计计算,采用能量计算与熔丝电流密度相结合的方法,筛选出规格为Φ0.42×160mm的内熔丝型号。为了测试内熔丝的性能,本文在内熔丝参数改进的基础上设计出了试品电容器并采用高于GB/T 11024.1-2010、GB/T 11024.1-2001、DL/T840-2003等标准要求的试验方法开展了性能测试试验研究,结果表明,改进设计的内熔丝在型号为BAM6.56-556-1W试品电容器上通过了全部验证试验项目,与标准要求值相比:短路放电电压提高1.3倍,熔丝隔离试验上限电压提高1.3倍、下限电压范围扩大1.1倍,熔丝断口耐压提高1.3倍。经试验验证的内熔丝应用到特高压电容器的设计,有利于保证电容器装置的安全可靠运行。

杨昌兴,王明毫[3]（2015）在《并联电容器装置设计及应用的若干议题》文中进行了进一步梳理就高压并联电容器装置设计中装置的类型与选择、设备参数选择需加关注的问题和装置保护的完善化等问题展开议论。其中包括缜密论证现行国标有关"电容器并联总容量"和现行电力行标只按电容器组容量"选择避雷器方波电流"的局限性,在新编的国标"装置通用条件"中作出完善化的修正;深入剖析与验证干式串联电抗器缺乏有效保护,力荐在户内装置加装火灾报警与灭火系统,以及通过电抗器本体改造研发新型保护的必要性;通过对并联电容器在线监测系统的研讨,提出电容保护形制和保护配合整定（故障判据）的思路。通过对装置的设计与应用中的若干疑难或尚需改进完善的问题进行梳理,企望对今后的设计开发有所裨益。

杨昌兴,王明毫[4]（2015）在《高压电容装置设计中宜加关注问题》文中认为就高压并联电容器装置标准化发展与需求、装置的类型与选择、设备参数选择需加关注的问题和装置保护的疑难与完善等问题展开议论。其中包括现行国标有关"电容器并联总容量"和现行电力行标只按电容器组容量"选择避雷器方波电流"的局限性,在新编的国标"装置通用条件"中作出完善化的修正;深入剖析干式串联电抗器缺乏有效保护,力荐在户内装置加装火灾报警与灭火系统,以及通过电抗器本体改造研发新型保护的必要性;通过对放电线圈故障案例的梳理与分析,提出相应的预防措施,供工程设计与应用参考。

胡国富,黄蓉蓉,陶显升,许正净[5]（2014）在《自愈式低压并联电力电容器防爆结构与可靠性研究》文中研究指明自愈式低压并联电力电容器的防爆可靠性是低压电容器质量和安全的重要指标之一,本文通过熔丝防爆、过温保护和过压力保护等不同防爆结构对自愈式低压电容器质量的影响分析,从实际应用经验和实验数据分析各自的局限性,提出点焊插入式电容器防爆装置的可行性。

杨裕雄[6]（2012）在《桂容公司市场变革营销案例分析》文中认为电力电容的市场营销属于工业品销售，电力电容供应商和电力企业之间，其商业行为和技术工作的特点，决定了双方互动工作模式，是个长期合作和交流频繁的关系。这其中的关系营销就占有非常大的比重。随着2007年以来，国际着名电力电容生产商进入我国，国内市场竞争日趋激烈，传统的单一的招投标营销模式效果不明显，桂林电力电容器有限责任公司产品市场份额逐渐下降，为此，公司积极的实施了关系营销和服务营销相结合的策略，通过系列营销改革，桂荣电力电容产品不仅度过了2008年来金融危机的影响，并开拓了新的客户资源。本文通过利用市场营销组合理论、组织营销理论、关系营销理论和服务营销理论，借助战略管理的分析工具，在电力电容元器件的国内市场消费与需求和中国电力电容器行业市场竞争格局分析的基础上深入分析了桂容公司电力电容服务营销与关系营销的组合选择经验和桂容公司电力电容服务营销的配套实施，并分析了桂容公司未来面临的新挑战和采取的应对措施。案例正文介绍以及研究发现：从2008年开始，桂荣公司实施市场营销的变革，包括实施关系营销、服务营销措施和一系列的营销组合，公司获得较好的成功。研究发现桂容公司电力电容产品营销的经验，主要在于：正确分析了供电企业与电力电容供应商的关系；全面分析了电力电容元器件的国内市场消费与需求；分析了桂容公司电力电容的市场竞争态势；选择了正确的市场营销策略。案例分析的结论：桂容公司面临着国内外的各种环境变化带来的新挑战：网络营销新模式的发展带来的新挑战；国际电力电容市场带来的新挑战；成本上升带来的新挑战；技术差距带来的新挑战。通过我们的研究认为，对于桂容公司面临的新挑战，公司的改善措施如下：开拓网络营销推广，发展国际市场营销；坚持关系营销沟通，提高售后服务水平；注重产品技术创新。

陈柏全[7]（2011）在《地区供电局无功补偿设备故障原因研究》文中研究表明近年来,佛山供电局个别变电站内的电容器组频繁烧坏,甚至发生严重的电容器破裂、外熔丝群爆事故,直接经济损失大,对电网安全运行构成很大威胁,也对运行维护人员的人身安全构成威胁。并联电容器用于向接入点提供无功功率,绝大多数为全膜结构,介质损耗低,工作场强高达5060kV/mm。电容器故障率偏高,可能性原因有:厂家的电容器产品质量;电容器在其投切时出现的操作过电压,过电压倍数可能过大会对电容器组的运行产生累积效应;在投入运行时也会产生较大的合闸涌流;电网中非线性负荷的增加导致谐波分量的增长,谐波分量在电容器投切时存在着一定程度的放大;电容器的频繁操作也会电容器的运行产生一定的损坏效应;运行环境温度过高可大大降低电容器寿命。统计数据显示,电容器在投切和稳态运行中都发生过故障,因此很有必要监测电容器运行参数,找出造成电容器损坏的主导因素,研究电容器的损坏原因及其应对措施。本次研究,统计了电容器损坏的规律,对电容器受过电压和谐波影响的情况作了解析,通过分析电容器监测诊断系统中的历史数据,再现电容器故障的过程,从而确定电容器的故障原因和损坏机理。研究取得以下几个方面的成果:（1）建立了先进有效的电容器运行监测诊断系统,实现了对电容器装置运行状态的实时监测,能够记录故障发生过程的详细信息,为发现故障所在、分析故障过程和反推电容器故障的主要原因提供有力的保证。（2）对电容器运行过程和参数直接了解和分析。并联电容器故障在线监测系统可以实现对各台电容器进行实时监测。（3）获得了电容器损坏的分布规律。收集了佛山供电局在2007年9月至2008年8月期间的电容器故障详细记录数据,得出了电容器损坏的分布规律。（4）确定电容器的故障原因和损坏机理。研究结果表明,电容器的损坏直接受其极间承受很高的电场强度和内部过热影响,长时间在高温运行环境和过电压的情况下,电容器内部的薄弱元件会首先击穿,从而造成电容器的损坏。

盛国钊,倪学锋[8]（2010）在《集合式和内熔丝并联电容器组不平衡保护计算》文中研究表明由于新的类型和新的结构的高压并联电容器及集合式并联电容器的出现,规程推荐的计算公式已不能满足要求,必须按新的计算公式进行不平衡保护的整定计算。

罗容波[9]（2010）在《吉安变电站10kV电容器故障原因的研究》文中进行了进一步梳理变电站内的电容器故障频繁发生,甚至发生严重的电容器破裂、外熔丝群爆等事故,直接经济损失较大,对电网安全运行构成很大威胁,也威胁到运行维护人员的人身安全,研究电容器的损坏原因具有非常重要的应用价值和学术意义。作者在总结国内外现有研究成果的基础上,对吉安变电站的电容器进行了分析和研究。本文的主要研究工作是：首先,对电容器投切时出现的操作过电压、电容器投入运行时产生的合闸涌流、电网谐波产生过电压、开关频繁操作对电容器损坏的累积效应、运行环境的温度对电容器寿命的影响进行了分析；接着,运用EMTP仿真软件重点对电容器受操作过电压和电网谐波的影响做了仿真分析；最后,运用并联电容器在线监测系统对电容器的运行电流、谐波情况和三相电压波形进行监测,实时查看电容器组各电容器上的运行电压、电流、谐波分布情况,实时监控电容器的状态参数记录分合闸以及电容器发生故障时的电流、电压、谐波参数和波形,通过分析监测系统记录的故障数据和波形准确判断出故障的主要原因。通过试验研究和理论分析,本文得出的主要结论如下：电容器的损坏主要受电容器极间电场强度和内部高温的影响,长时间在高温运行环境下,电容器绝缘介质的损耗增大、温度升高导致绝缘进一步老化,击穿电压降低,在有过电压的情况下,电容器内部的薄弱元件会首先击穿,从而造成电容器的损坏。

房金兰[10]（2010）在《我国电力电容器技术的发展》文中指出重点介绍了我国电力电容器产品制造技术的发展现状。在与国外电力电容器产品先进水平对比的基础上,讨论了我国电力电容器产品的差距和某些对策,并对我国电力电容器技术发展趋势提出了一些看法。

### 二、内熔丝保护露箔式高压并联电容器制造的探讨（论文开题报告）

#### （1）论文研究背景及目的

##### 此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

##### 写法范例：

本文主要提出一款精简64位RISC处理器存储管理单元结构并详细分析其设计过程。在该MMU结构中,TLB采用叁个分离的TLB,TLB采用基于内容查找的相联存储器并行查找,支持粗粒度为64KB和细粒度为4KB两种页面大小,采用多级分层页表结构映射地址空间,并详细论述了四级页表转换过程,TLB结构组织等。该MMU结构将作为该处理器存储系统实现的一个重要组成部分。

#### （2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 三、内熔丝保护露箔式高压并联电容器制造的探讨（论文提纲范文）

#### （1）一起35 kV并联电容器内绝缘故障分析与研究（论文提纲范文）

0 引言

1 故障事件简介

1.1 故障过程描述

1.2 故障设备检查

1.3 故障设备基本情况

2 电容器内绝缘破坏分析

2.1 电容器内熔丝暂态过程描述

2.2 断路器过电压分析

2.3 不平衡保护分析

3 耐爆容量分析

4 故障原因分析

5 结语

#### （2）交流特高压工程用并联电容器内熔丝设计及性能测试研究（论文提纲范文）

0引言

1内熔丝的设计

2试验方法简介

3试品概况

4试验结果及分析

4. 1电容器短路放电试验

4. 2上限电压隔离试验

4. 3下限电压隔离试验

4. 4熔丝断口耐压试验

4. 5解剖试品,检查熔丝熔断情况

5结束语

#### （3）并联电容器装置设计及应用的若干议题（论文提纲范文）

0 引言

1 装置的类型与选择

2 设备参数选择中关注的问题

2.1 电容器单元并联的总能量

2.2 避雷器通流容量的选择

2.3 串联电抗器电抗率选择规范的演变

3 装置保护的完善化

3.1 装置保护的疑难之处

3.2 串联电抗器的保护

3.2.1 现状分析

3.2.2 干式串抗保护的讨论

3.3 新型的电容器保护

3.3.1 研发新型电容器保护的目的

3.3.2 实时监测电容器的电容量—新型装置的核心

4 结束语

#### （4）高压电容装置设计中宜加关注问题（论文提纲范文）

0 引言

1 电容器装置标准化的发展与需求

1.1 电容器装置的第一个标准

1.2 电容器装置的第一代强制性国家标准

1.3 国标设计规范的第二代标准

1.4 编制国家标准《高压并联电容器装置的通用技术条件》[9]

2 关于装置的类型与选择

3 设备参数选择中关注的问题

3.1 电容器单元并联的总能量

3.2 避雷器通流容量的选择

3.3 串联电抗器电抗率选择规范的演变

4 现行装置保护的疑难与完善

4.1 现行装置保护的疑难之处

4.2 串联电抗器的保护

4.2.1 现状分析

4.2.2 干式串抗保护的研讨

4.3 放电线圈的预防故障措施

5 结束语

#### （5）自愈式低压并联电力电容器防爆结构与可靠性研究（论文提纲范文）

0 引言

1 电容器防爆结构合理性对质量的影响

2 过压力防爆结构的可靠性分析

2. 1 结构分析

2. 2 过程制造不良分析

2. 3 焊锡质量技术分析

3 点焊防爆装置的研究

4 结语

#### （6）桂容公司市场变革营销案例分析（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

图表清单

第一章 绪论

1.1 研究意义

1.1.1 中国电力电容器行业销售手段

1.1.2 桂容公司的市场营销困境

1.2 国内外研究现状

1.2.1 关系营销研究现状

1.2.2 市场营销组合理论

1.2.3 组织营销理论

1.3 研究目标和研究内容

案例正文

第二章 桂容公司电力电容产品的营销变革

2.1 供电企业物资采购现状

2.2 桂容公司的概况

2.2.1 桂容公司的电力电容产品技术与品牌

2.2.2 企业发展战略

2.3 公司目前面临的问题

2.4 桂荣公司市场营销变革

2.4.1 关系营销措施

2.4.2 服务营销措施

2.4.3 桂容公司的营销组合实施

2.5 本章小结

案例分析

第三章 桂容公司电力电容产品营销的经验分析

3.1 深入挖潜了供电企业与电力电容供应商的关系

3.1.1 电力电容物资采购的特点

3.1.2 供电企业物资部门的组织结构和职能

3.1.3 供电企业物资采购战略分析

3.2 全面分析了电力电容元器件的国内市场消费与需求

3.2.1 中国电力电容器市场容量分析

3.2.2 中国电力电容器消费量分析

3.2.3 中国电力电容器消费结构分析

3.2.4 中国电力电容器消费的特点

3.3 充分认识了桂容公司电力电容的市场竞争态势

3.3.1 产业竞争者

3.3.2 潜在的竞争者

3.3.3 替代产品

3.3.4 购买者

3.3.5 供应商

3.3.6 五力模型归纳

3.4 桂容公司选择了正确的市场营销策略

3.4.1 组织营销与消费者市场营销的区别

3.4.2 影响桂容公司电力电容产品中标的主要因素

3.4.3 分析了中国电力电容器消费偏好

3.4.4 采用了合适的电力电容销售渠道和销售手段

3.5 本章小结

第四章 桂容公司面临的新挑战与改善措施

4.1 桂容公司面临的新挑战

4.1.1 网络营销新模式的发展带来的新挑战

4.1.2 国际电力电容市场带来的新挑战

4.1.3 成本上升带来的新挑战

4.1.4 与国外电力电容生产商的技术差距带来的新挑战

4.2 桂容公司的改善措施

4.2.1 开拓网络营销

4.2.2 发展国际市场营销

4.2.3 坚持关系营销沟通

4.2.4 提高售后服务水平

4.2.5 注重产品技术创新

4.3 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

答辩委员会对论文的评定意见

#### （7）地区供电局无功补偿设备故障原因研究（论文提纲范文）

摘要

Abstract

第一章 绪论

1.1 项目背景

1.1.1 佛山电容器运行的状况

1.1.2 电容器损坏的特点

1.1.3 研究意义

1.2 电容器损坏的国内外研究现状

1.2.1 国外对电容器运行和损坏的研究现状

1.2.2 国内对电容器运行和损坏的研究现状

1.3 项目的前期工作

1.3.1 佛山供电局电容器故障的跟踪及分析

1.3.2 存在问题及研究难点

第二章 10kV 并联电容器故障损坏的统计分析

2.1 故障损坏统计的范围

2.2 统计故障损坏的分类方法

2.3 电容器故障损坏的主要统计结果

2.3.1 按电容器组故障形式的统计

2.3.2 按生产厂家自身故障率的统计

2.3.3 按电容器组故障发生月份的统计

2.3.4 按电容器年故障率的统计

2.3.5 按电容器组故障与投切次数的统计

2.4 本章小结

第三章 电容器损坏机理分析

3.1 电容器的过电压分析

3.1.1 由断路器操作引起的并联电容器过电压的分析

3.1.2 由并联电容器内部元件故障引起电容器过电压的分析

3.2 电容器的谐波影响分析

3.2.1 谐波影响电容器的电路模型

3.2.2 电网谐波对电容器的分析

3.3 其他因素对电容器运行的影响分析

3.3.1 电容器不平衡参数对电容器的影响分析

3.3.2 运行温度对电容器的影响分析

3.4 本章小结

第四章 电容器运行监测装置现场监测情况

4.1 电容器运行监测装置

4.1.1 并联电容器在线监测原理

4.1.2 并联电容器在线监测装置

4.2 并联电容器在线监测系统运行情况及结果分析

4.2.1 监测情况总体介绍及分析

4.2.2 分合闸过程的监测情况

4.2.3 谐波监测情况及分析

4.2.4 故障监测情况及分析

4.3 本章小结

第五章 总结

5.1 建立了先进有效的电容器运行监测诊断系统

5.2 对电容器运行过程和参数直接了解和分析

5.3 获得了电容器损坏的分布规律

5.4 确定电容器的故障原因和损坏机理

5.4.1 熔断器引起电容器组故障的损坏分析

5.4.2 电容器内部元件击穿的损坏分析

5.4.3 电容器组严重故障的损坏分析

5.4.4 电容器组其他损坏的分析

5.4.5 电容器的故障原因小结

结论

参考文献

攻读工程硕士学位期间取得的研究成果

致谢

答辩委员会对论文的评定意见

#### （9）吉安变电站10kV电容器故障原因的研究（论文提纲范文）

摘要

ABSTRACT

第一章 绪论

1.1 项目背景

1.1.1 电容器在电力系统的应用

1.1.2 佛山电容器运行的状况

1.1.3 电容器损坏的特点

1.1.4 研究意义

1.2 国内外研究现状

1.2.1 国外对电容器运行和损坏的研究现状

1.2.2 国内对电容器运行和损坏的研究现状

1.3 佛山供电局电容器故障的跟踪及分析

1.3.1 典型电容器故障情况

1.3.2 现场测试查找故障原因

1.3.3 电容器解剖和试验情况

1.3.4 故障原因初步分析

1.4 存在问题及研究难点

第二章 断路器操作引起的并联电容器过电压的解析

2.1 真空断路器的开断原理

2.2 真空断路器操作过电压产生机理

2.2.1 截流过电压

2.2.2 重击穿过电压

2.2.3 多次重燃过电压

2.3 并联电容器操作冲击耐压水平的计算

2.3.1 电容器极地间操作冲击耐压水平的计算

2.3.2 电容器极间操作冲击耐压水平的计算

2.4 电容器合闸过电压分析

2.4.1 三相同期合闸

2.4.2 三相非同期合闸

2.5 电容器分闸过电压分析

2.5.1 无故障情况下开断电容器组过电压分析

2.5.2 电源侧故障情况下开断电容器组过电压分析

2.5.3 电容器侧故障情况下开断电容器组过电压分析

2.6 串联电抗器对操作过电压的影响

2.7 本章小结

第三章 内部元件故障引起电容器过电压分析

3.1 故障发生在A相一个桥臂

3.1.1 电容器外熔丝未熔断

3.1.2 电容器外熔丝熔断

3.1.3 内部元件损坏后的电压分布

3.2 故障发生在A相两个桥臂土

3.2.1 外熔丝均未熔断

3.2.2 只有一只外熔丝熔断

3.2.3 外熔丝均熔断

3.3 电容器内部元件损坏后的电压分析

3.3.1 M和M′发生对称性故障时

3.3.2 M和M′发生不对称性故障时

3.4、本章小结

第四章 电网谐波和运行环境温度对电容器影响

4.1 电容器的谐波影响分析

4.1.1 谐波影响电容器的电路模型

4.1.2 电网谐波影响电容器的分析

4.2 运行温度对电容器运行的影响分析

4.3 本章小结

第五章 电容器运行监测装置现场监测情况

5.1 电容器运行监测装置

5.1.1 并联电容器在线监测原理

5.1.2 并联电容器在线监测装置

5.2 并联电容器在线监测系统运行情况及结果分析

5.2.1 监测情况总体介绍及分析

5.2.2 分合闸过程的监测情况

5.2.3 谐波监测情况及分析

5.2.4 故障监测情况及分析

5.3 本章小结

结论

参考文献

攻读硕士学位期间取得的研究成果

致谢

附 答辩委员会对论文的评定意见

### 四、内熔丝保护露箔式高压并联电容器制造的探讨（论文参考文献）

- [1]一起35 kV并联电容器内绝缘故障分析与研究[J]. 冯汝明,赵建利,杨波,赵磊,赵夏瑶. 电力电容器与无功补偿, 2021(05)

- [2]交流特高压工程用并联电容器内熔丝设计及性能测试研究[J]. 国江,倪学锋,陈江波,金涛,林浩,邓万婷,姜胜宝,黄林. 电测与仪表, 2015(19)

- [3]并联电容器装置设计及应用的若干议题[J]. 杨昌兴,王明毫. 电力电容器与无功补偿, 2015(03)

- [4]高压电容装置设计中宜加关注问题[A]. 杨昌兴,王明毫. 2015年电网节能与电能质量论文集, 2015

- [5]自愈式低压并联电力电容器防爆结构与可靠性研究[J]. 胡国富,黄蓉蓉,陶显升,许正净. 电力电容器与无功补偿, 2014(02)

- [6]桂容公司市场变革营销案例分析[D]. 杨裕雄. 华南理工大学, 2012(01)

- [7]地区供电局无功补偿设备故障原因研究[D]. 陈柏全. 华南理工大学, 2011(12)

- [8]集合式和内熔丝并联电容器组不平衡保护计算[A]. 盛国钊,倪学锋. 2010输变电年会论文集, 2010

- [9]吉安变电站10kV电容器故障原因的研究[D]. 罗容波. 华南理工大学, 2010(04)

- [10]我国电力电容器技术的发展[J]. 房金兰. 电力电容器与无功补偿, 2010(01)

本文来源: https://www.zlunwen.cn/article/6526aebcf1bcdc4ba8cce87b.html